## 首页
| 仪表数据表- |  |  |  |  | 气动控制蝶阀
|  | 版次 | 说 明 |  | 设计 |  | 校核 | 审核 | 审定 |  | 项目经理 |  | 日期
密 级 |  | VER. | DESCRIPTION |  | DEGN. |  | CHKD | REVD | APPD |  | PROJMAN |  | DATE
图号 | [6 empty] | 主项名称 | 除溴装置 |  | 设计阶段 |  | 详细设计
[7 empty] | UNIT |  |  | DES.STAGE
|  | 工程名称 |  | 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂质项目 |  |  | 图号 | WH2428-3213-P-003
第 0 版 |  | ITEM |  |  |  |  | DRAW NO.

## 索引1
0
[6 empty] | 仪表数据表 |  |  |  |  | 版次 |  | 编 制 |  |  | 校 核 |  | 审 核 |  | 日 期
[11 empty] | VER. |  | PREP. |  |  | CHK. |  | APRO. |  | DATE
工程名称 |  | 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂质项目 | [8 empty] | 密 级 |  |  |  | 秘密
ITEM
装置名称 | CHK. | 除溴装置 | [8 empty] | 图号/版次 |  |  |  | WH2428-3213-P-003
PLANT
设计阶段 | REV. | 详细设计 | [8 empty] | DWG.NO./ VER.
DES. STAGE | [7 empty] | sheet of
仪表位号 |  |  | 页数 | 版次 | 仪表位号 |  | 页数 | 版次 | 仪表位号 | 页数 |  | 版次 |  | 仪表位号 |  |  | 页次 |  | 版次 |  | 修改标记 Rev.
32FV-1301A |  |  | 1 | 0

## 32FV-1301A
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
0
[5 empty] | 气动控制蝶阀 | [6 empty] | 版次 | 编 制 |  | 校 核 |  | 审 核 | 日 期
[12 empty] | VER. | PREP. |  | CHK. |  | APRO. | DATE
工程名称 |  |  | 东南电化公司离子膜烧碱用盐种扩展暨工业废盐除杂质项目 | [8 empty] | 密 级 |  | 秘密
ITEM
装置名称 | CHK. |  | 除溴装置 |  | BUTTERFLY CONTROL VALVE | [6 empty] | 图号/版次 |  | WH2428-3213-P-003
PLANT
设计阶段 | REV. |  | 详细设计 |  |  | 第 |  | 页 | 共 |  | 页 | DWG.NO./ VER.
DES. STAGE | [7 empty] | sheet of
位号 TAG NO. | [6 empty] | 32FV-1301A |  |  | 计算Cv CALC. Cv | [5 empty] | 1631.8459/ 349.6813/ 116.5604
用途 SERVICE | [6 empty] | A线粗盐水旁路流量调节 |  |  | 选择Cv SELECTED Cv
管道编号 LINE NO. | [6 empty] | BRR-211005-450-H2RF4-H |  |  | 连接形式 CONNECTION TYPE | [5 empty] | 法兰
管道材质 PIPE MATERIAL | [6 empty] | 20+PTFE |  |  | 允许最大差压 ALLOW ΔP | [5 empty] | 厂家标准
管道规格 PIPE SIZE | [6 empty] | 450 |  |  | 正常开度 OPEN % AT NOR. FLOW
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [9 empty] | 执行机构 ACTUATOR
工艺介质 PROCESS FLUID | [6 empty] | NaCl/H2O/Na2SO4/NaBr/Cl2/HCl/Na2SO3 |  |  | 型号 MODEL
操作温度 OPER. TEMPER. ℃ | [6 empty] | 60 |  |  | 型式 TYPE | [5 empty] | 活塞式
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE Mpa (G) | [6 empty] | 0.18 |  |  | 作用形式 ACTION STYLE | [5 empty] | 气动单作用
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE Mpa (G) | [6 empty] | 0.15 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [5 empty] | 厂家标准
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF. PRESSURE Mpa | [6 empty] | 0.03 |  |  | 行程 TRAVEL | [5 empty] | 厂家标准
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. |  |  | 700 |  |  | 手轮 HAND WHEEL | [5 empty] | 不带
|  | 蒸汽 VAPOR kg/h |  | 正常 NOR. |  |  | 175 |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [5 empty] | ≥400kPa
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  | 50 |  |  | 气信号接口尺寸 PNEU. CONN. SIZE | [5 empty] | 厂家标准
操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3 | [6 empty] | 1191 |  |  | 定位器 POSITIONER
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [6 empty] | 0.8 |  |  | 型号 MODEL | [5 empty] | 智能型（带反馈）
压缩系数 COMPRESS FACTOR | [9 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [5 empty] | 4~20mA+Hart
气化压力 VAPOR PRESSURE Mpa | [9 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [5 empty] | 20~100kPa
临界压力 CRITICAL PRESS Mpa | [9 empty] | 作用形式 ACTION STYLE | [5 empty] | 正作用
噪音 NOISE LEVEL | [9 empty] | 电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | [5 empty] | 1/2NPT
气源故障阀开/关 AIR FAIL OPEN/CLOSE | [6 empty] | FC |  |  | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [5 empty] | ≥400kPa
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [9 empty] | 气源接头 AIR CONN. SIZE | [5 empty] | 1/4NPT-Φ10
型号 MODEL | [9 empty] | 防护等级 PROTECTION CLASS | [5 empty] | IP65
阀形式 VALVE STYLE | [6 empty] | 高性能蝶阀 |  |  | 防爆等级 Ex. CERTIFICATION | [5 empty] | 非防爆
阀体材质 BODY MATERIAL | [6 empty] | WCB+PTFE |  |  | 附件 ACCESSORIES
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING | [6 empty] | HG/T20592-2009B RF |  |  | 过滤减压阀 REGULATOR | [5 empty] | 全不锈钢过滤减压阀
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | [6 empty] | PN16 DN350 |  |  | 限位开关 LIMITED SWITCH
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE | [9 empty] | 电磁阀 SOLENOID VALVE
阀芯尺寸 VALVE SIZE | [9 empty] | 电源 POWER SUPPLY | [5 empty] | 24 VDC，两线制
阀芯材质 PLUG MATERIAL | [6 empty] | 316+PTFE |  |  | 防爆等级 Ex. CERTIFICATION
阀座材质 SEAT MATERIAL | [6 empty] | PTFE |  |  | 电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE
密封圈材质 SEAL RING MATERIAL | [9 empty] | 正常工况下状态 NC/NO
泄漏等级 LEAKAGE CLASS | [6 empty] | Class IV |  |  | 保位阀 LOCKED VALVE
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC | [6 empty] | 等百分比 |  |  | 备用钢瓶 SPARE CYLINDER
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION | [6 empty] | 标准型 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER
安全系数要求1.5倍 | [18 empty] | 修改标记 Rev.